## cooling_load_profile
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 | Column21 | Column22 | Column23 | Column24 | Column25
HFL-1084P, кВт | 1320 | 3 шт
Орошение, л/с | 26.9 | 80.7
Испарение, л/с | 0.539 | 1.617
Слив, л/с | 0.359 | 1.077
Подпитка, л/с | 0.898 | 2.694
Рабочий объем поддона, л. | 777 | 2331
Час | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Реальное водопотребление
Работающие ХМ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
Работающие МГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
Make-Up, m3/hour | 1.7748 | 1.6898 | 1.6726 | 1.6121 | 1.5667 | 1.9073 | 4.631 | 5.1538 | 5.1883 | 5.4497 | 5.5058 | 5.7046 | 5.8342 | 6.061 | 6.089 | 5.6808 | 5.4086 | 5.5339 | 5.1991 | 5.1538 | 5.063 | 5.1883 | 3.3869 | 3.3754
Cooling load, kW | 1069 | 1019 | 1006 | 989 | 981 | 1188 | 2696 | 2919 | 2989 | 3031 | 3019 | 2950 | 2999 | 2934 | 2969 | 3028 | 3076 | 3242 | 3250 | 3076 | 2687 | 2565 | 1956 | 1837
Heat rejection (cooling towers), kW | 1271 | 1224 | 1226 | 1179 | 1159 | 1406 | 3238 | 3564 | 3639 | 3738 | 3684 | 3705 | 3666 | 3666 | 3579 | 3279 | 3105 | 3207 | 3099 | 3192 | 3273 | 3471 | 2332 | 2394
Heat recovery | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## ВОДА на градирни
HFL-1084P, кВт | 1320 | 3 шт
Орошение, л/с | 26.9 | 80.7
Испарение, л/с | 0.539 | 1.617
Слив, л/с | 0.359 | 1.077
Подпитка, л/с | 0.898 | 2.694
Рабочий объем поддона, л. | 777 | 2331
Час | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Реальное водопотребление
Работающие ХМ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
Работающие МГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
Make-Up, m3/hour | 1.7748 | 1.6898 | 1.6726 | 1.6121 | 1.5667 | 1.9073 | 4.631 | 5.1538 | 5.1883 | 5.4497 | 5.5058 | 5.7046 | 5.8342 | 6.061 | 6.089 | 5.6808 | 5.4086 | 5.5339 | 5.1991 | 5.1538 | 5.063 | 5.1883 | 3.3869 | 3.3754
Cooling load, kW | 1069 | 1019 | 1006 | 989 | 981 | 1188 | 2696 | 2919 | 2989 | 3031 | 3019 | 2950 | 2999 | 2934 | 2969 | 3028 | 3076 | 3242 | 3250 | 3076 | 2687 | 2565 | 1956 | 1837
Heat rejection (cooling towers), kW | 1271 | 1224 | 1226 | 1179 | 1159 | 1406 | 3238 | 3564 | 3639 | 3738 | 3684 | 3705 | 3666 | 3666 | 3579 | 3279 | 3105 | 3207 | 3099 | 3192 | 3273 | 3471 | 2332 | 2394
Heat recovery | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## Лист1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 hour